| характеристика котельной мощностью 3,6 МВт |
| --- |
| Наименование оборудования | Кол-во, шт. | характеристики оборудования |
| котел стальной водогрейный | 2 | Номинальная мощность - 1800 кВт |
|  |  | КПД – 92,31% |
|  |  | Максимальное рабочее давление – 5 бар |
|  |  | Противодавление топки – 7,0 мбар |
|  |  | Потери давления в гидравлическом тракте - 37 мбар |
|  |  | Минимальная температура возврата - 55ºС |
|  |  | Объем воды – 1650 л |
|  |  | Вид сжигаемого топлива - газ, сжиженный газ, дизель, мазут |
| газогорелочный блок для котла (газовый) | 1 | Мин. мощность – 1.044 кВт |
|  |  | Макс. мощность – 2.204 кВт |
| газогорелочный блок для котла | 1 | Мин. мощность – 1.044 кВт |
|  |  | Макс. мощность – 2.790 кВт |
| термозапорный клапан | 1 | Рабочая температура от -50 до 45 ºС |
|  |  | Рабочее давление до 0,6 МПа |
|  |  | Ду – 80 мм |
|  |  | Тип соединения – межфланцевое |
| электромагнитный клапан предохранительный | 1 | Рабочая температура от -10 до 40 ºС |
|  |  | Макс. входное давление 1,2 МПа |
|  |  | Ду – 100 мм |
|  |  | Тип привода – эл./магн. |
|  |  | Тип соединения – межфланцевое |
|  |  | Время срабатывания – не более 1 с. |
|  |  | Вид тока – переменный |
|  |  | Частота – 50 Гц |
|  |  | Потребляемая мощность, не более – 40 Вт |
|  |  | Напряжение питания - 220±20 |
|  |  | Класс герметичности – «А», по ГОСТ 9544 |
| измерительный комплексна базе ротационного газового счетчика (диапазон измерений 1:50) с электронным корректором объема газа | 1 | Диапазон рабочих температур окружающей |
|  |  | среды – от -40 до +70ºС |
|  |  | Диапазон температур измеряемой среды |
|  |  | от -30 до +70ºС |
|  |  | Максимальное рабочее давление – 1,6 МПа |
|  |  | Ду – 80 мм |
|  |  | Максимальная пропускная способность |
|  |  | при давлении близком к атмосферному 160 м³/час |
|  |  | Диапазон измерений объема газа Qmin/Qmax - 1:20, |
|  |  | 1:50, 1:100 |
|  |  | Погрешность измерения: - не более ±1% в диапазоне |
|  |  | расходов от 0,1Qmin до Qmax: |
|  |  | - не более ±2% в диапазоне расходов от Qmin до 0,1Qmax |
|  |  | Межповерочный интервал – 5 лет |
| газорегуляторная установка с одной линией редуцирования | 1 | Максимальное входное давление – 1,2 МПа |
|  |  | Диапазон настройки выходного давления – 1-60, 60-600 кПа |
| регулятор давления газа | 1 | Максимальное входное давление – 1,2 МПа |
|  |  | Диапазон настройки выходного давления – 1-60 кПа |
|  |  | Диаметр седла – 25 мм |
|  |  | Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа, |
|  |  | не менее 320 м³/ч |
|  |  | Эффект. площадь мембраны регулир. клапана – 500 см² |
|  |  | Диаметр условного прохода входного фланца – 50 мм |
| фильтр газовый сетчатый | 1 | Рабочее давление – 1,2 МПа |
|  |  | Степень фильтрации – 5 мкм |
|  |  | Тип соединения - межфланцевое |
| кран шаровой запорный фланцевый Ду80 11с42п | 2 | Рабочее давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -30 до +200 ºС |
|  |  | Тип соединения – межфланцевое |
| кран шаровой запорный фланцевый Ду50 11с42п | 4 | Рабочее давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -30 до +200 ºС |
|  |  | Тип соединения – межфланцевое |
| кран шаровой запорный фланцевый Ду80 11с41п | 4 | Рабочее давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -50 до +190 ºС |
| кран шаровой муфтовый Ду20 КШ-20Р | 2 | Рабочее давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -40 до +40 ºС |
|  |  | Материал корпуса - углеродистая сталь |
| кран шаровой муфтовый Ду15 КШ-15Р | 1 | Рабочее давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -40 до +40 ºС |
|  |  | Материал корпуса - углеродистая сталь |
| термометр технический стеклянный | 1 | Интервал измерения температуры от |
|  |  | -35 до +50ºС |
|  |  | Цена деления шкалы – 1,0º |
|  |  | Предел допускаемой погрешности ±1ºС |
|  |  | Термометрическая жидкость – ртуть |
| манометр технический | 2 | Класс точности – 1,5; 2,5 |
|  |  | Степень защиты – IP 40 |
| манометр низких давлений (напоромер) | 2 | Класс точности – 2,5 |
|  |  | Окружающая температура от -40 до +60 |
|  |  | Присоединение – радиальное |
|  |  | Материал корпуса – сталь |
| трехходовой кран для манометра и дифманометра | 5 | Рабочее давление – не более 1 МПа |
|  |  | Рабочая температура – не более 120ºС |
|  |  | Материал корпуса – латунь |
| тягонапоромер | 3 | Класс точности – 1,5; 2,5 |
|  |  | Рабочая температура от -50 до +60ºС |
| насос сетевой системы отопления | 3 | Производительность - 52,46 м³/ч |
|  |  | Напор – 21,25 м |
|  |  | Номинальная мощность – 7,5 кВт |
|  |  | Напряжение 50 Гц, 3х фазн. (3х400В) |
|  |  | Номинальный ток – 16 А |
| насос системы ГВС | 2 | Напор- 28,25 м |
|  |  | Производительность – 7,74 м³/ч |
|  |  | Номинальная мощность – 4 кВт |
|  |  | Напряжение 50 Гц, 3-х фазн. (3х400В) |
|  |  | Номинальный ток - 6,9-4 А |
| насос котлового контура | 2 | Производительность - 61,92 м³/ч |
|  |  | Напор – 13,0 м |
|  |  | Номинальная мощность – 4 кВт |
|  |  | Напряжение 50 Гц, 3х фазн. (3х400В) |
|  |  | Номинальный ток – 10 А |
| подпиточный насос | 2 | Производительность - 4,0 м³/ч |
|  |  | Напор – 20,0 м |
|  |  | Номинальная мощность – 0,75 кВт |
|  |  | Напряжение 50 Гц, 3х фазн. (3х400В) |
|  |  | Номинальный ток – 4,3-2,5 А |
| теплообменник пластинчатый системы отопления | 3 | Тепловая мощность – 1525,0 кВт |
|  |  | Поверхность теплообмена – 16,56 м² |
|  |  | Потери давления: |
|  |  | греющая сторона – 41,82 кПа |
|  |  | нагреваемая сторона – 42,38 кПа |
| теплообменник пластинчатый системы | 2 | Тепловая мощность – 495,0 кВт |
|  |  | Поверхность теплообмена – 4,35 м² |
|  |  | Потери давления: |
|  |  | греющая сторона – 28,42 кПа |
|  |  | нагреваемая сторона – 7,46 кПа |
| мембранный бак расширения системы отопления | 2 | Давление – 6 бар |
|  |  | Рабочая температура от -10 до +90ºС |
|  |  | Объем – 700 л |
| мембранный бак расширения котлов | 1 | Давление – 6 бар |
|  |  | Объем – 500 л |
|  |  | Рабочая температура от -10 до +90ºС |
| магнитное противонакипное устройство | 1 | Производительность – 0-20 м³/ч |
| комплекс подготовки котловой воды с ионообменным блоком | 1 | Производительность 2,5 м³/ч |
| затвор поворотный межфланцевый Ду200 | 3 | Номинальное давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -10 до +120ºС |
|  |  | Материал корпуса – чугун GG25 |
|  |  | Тип соединения – межфланцевое |
| затвор поворотный межфланцевый Ду150 | 4 | Номинальное давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -10 до +120ºС |
|  |  | Материал корпуса – чугун GG25 |
|  |  | Тип соединения – межфланцевое |
| затвор поворотный межфланцевый Ду125 | 5 | Номинальное давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -10 до +120ºС |
|  |  | Материал корпуса – чугун GG25 |
|  |  | Тип соединения – межфланцевое |
| затвор поворотный межфланцевый Ду100 | 10 | Номинальное давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -10 до +120ºС |
|  |  | Материал корпуса – чугун GG25 |
|  |  | Тип соединения – межфланцевое |
| затвор поворотный межфланцевый Ду80 | 6 | Номинальное давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -10 до +120ºС |
|  |  | Материал корпуса – чугун GG25 |
|  |  | Тип соединения – межфланцевое |
| затвор поворотный межфланцевый Ду60 | 2 | Номинальное давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -10 до +120ºС |
|  |  | Материал корпуса – чугун GG25 |
|  |  | Тип соединения – межфланцевое |
| затвор поворотный межфланцевый Ду57 | 13 | Номинальное давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -10 до +120ºС |
|  |  | Материал корпуса – чугун GG25 |
|  |  | Тип соединения – межфланцевое |
| кран шаровой Ду 200 | 2 | Тип соединения – межфланцевое |
|  |  | Рабочее давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -30 до +200ºС |
|  |  | Класс герметичности – А по ГОСТ 9544-93 |
| кран шаровой Ду 125 | 5 | Тип соединения – межфланцевое |
|  |  | Рабочее давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -30 до +200ºС |
|  |  | Класс герметичности – А по ГОСТ 9544-93 |
| кран шаровой Ду 100 | 2 | Тип соединения – межфланцевое |
|  |  | Рабочее давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -30 до +200ºС |
|  |  | Класс герметичности – А по ГОСТ 9544-93 |
| кран шаровой Ду 65 | 1 | Тип соединения – межфланцевое |
|  |  | Рабочее давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -30 до +200ºС |
|  |  | Класс герметичности – А по ГОСТ 9544-93 |
| кран шаровой Ду 50 | 5 | Тип соединения – межфланцевое |
|  |  | Рабочее давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -30 до +200ºС |
|  |  | Класс герметичности – А по ГОСТ 9544-93 |
| кран шаровой Ду 40 | 4 | Тип соединения – межфланцевое |
|  |  | Рабочее давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -30 до +200ºС |
|  |  | Класс герметичности – А по ГОСТ 9544-93 |
| кран шаровой муфтовый Ду 32 | 5 | Тип соединения –муфта |
|  |  | Рабочее давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -30 до +200ºС |
| кран шаровой муфтовый Ду 25 | 4 | Тип соединения –муфта |
|  |  | Рабочее давление – 1,6 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -30 до +200ºС |
| клапан обратный поворотный межфланцевый Ду150 | 2 | Максимальная температура 110ºС |
|  |  | Максимальное давление – 1,6 МПа |
|  |  | Материал корпуса – чугун GG25 |
| клапан обратный поворотный межфланцевый Ду80 | 1 | Максимальная температура 110ºС |
|  |  | Максимальное давление – 1,6 МПа |
|  |  | Материал корпуса – чугун GG25 |
| клапан обратный поворотный межфланцевый Ду65 | 1 | Максимальная температура 110ºС |
|  |  | Максимальное давление – 1,6 МПа |
|  |  | Материал корпуса – чугун GG25 |
| клапан обратный муфтовый Ду 25 | 1 | Максимальное давление – 1,0 МПа |
|  |  | Рабочая температура от -20 до +100ºС |
| грязевик абонентский вертикальный Ду200 | 1 | Рабочее давление – 1,6 МПа |
| фильтр магнитно-механический ФМФ-200 | 1 | Тип соединения – межфланцевое |
|  |  | Условное давление – 1,6 МПа |
|  |  | Максимальная температура 150 ºС |
|  |  | Материал корпуса – чугун |
| фильтр магнитно-механический ФМФ-80 | 1 | Тип соединения – межфланцевое |
|  |  | Условное давление – 1,6 МПа |
|  |  | Максимальная температура 150 ºС |
|  |  | Материал корпуса – чугун |
| фильтр магнитно-механический ФМФ-65 | 1 | Тип соединения – межфланцевое |
|  |  | Условное давление – 1,6 МПа |
|  |  | Максимальная температура 150 ºС |
| манометр ТМ5 | 45 | Класс точности – 1,5 |
| трехходовой кран для манометра | 45 | Рабочее давление – не более 1 МПа |
|  |  | Рабочая температура – не более 120ºС |
|  |  | Материал корпуса – латунь |
| клапан предохранительный пружинный фланцевый из стали 20Л с присоблением для принудительного открытия Ду40 | 4 | Номинальное давление на входе – 1,6 МПа |
|  |  | Номинальное давление на выходе – 0,6 МПа |
|  |  | Температура окружающей среды от -40 до 40ºС |
|  |  | Температура рабочей среды от -40 до 450 ºС |
| клапан трехходовой смесительный Ду100 с электроприводом | 1 | Тип соединения – межфланцевое |
|  |  | Рабочая температура от -25 до +130ºС |
|  |  | Номинальное давление – 1,0 МПа |
| клапан трехходовой смесительный Ду125 с электроприводом | 2 | Тип соединения – межфланцевое |
|  |  | Рабочая температура от -25 до +130ºС |
|  |  | Номинальное давление – 1,0 МПа |
| клапан трехходовой смесительный Ду32 с электроприводом | 1 | Тип соединения – межфланцевое |
|  |  | Рабочая температура от -25 до +130ºС |
|  |  | Номинальное давление – 1,0 МПа |
| автоматический воздухоотводчик OR 502 Ду15 | 9 | Максимальное рабочее давление – 10 бар |
|  |  | Минимальное рабочее давление – 0,05 бар |
|  |  | Максимальная температура транспортируемой среды +150ºС |
|  |  | Максимальная температура окружающей среды +60ºС |
| соленоидный клапан прямого действия Ду25 | 1 | Рабочая температура от -10 до +120ºС |
|  |  | Рабочеее давление от 0 до 0,8 МПа |
| регулятор давления | 1 | Диапазон регулирования от 0.5 до 7 бар |
| Наименование оборудования счетчик горячей воды |  | характеристики оборудования |
|  |  | Рабочее давление – 1,0 МПа |
|  |  | Температура рабочей среды от +5 до +90ºС |
|  |  | Максимальный расход воды – 1,5 м³/ч |
|  |  | Порог чувствительности – 0,015 |
| счетчик холодной воды турбинный | 1 | Рабочее давление – 1,6 МПа |
|  |  | Температура рабочей среды от +5 до +50ºС |
|  |  | Максимальный расход воды – 120 м³/ч |
|  |  | Порог чувствительности – 0,15 |
| счетчик горячей воды крыльчатый | 1 | Рабочее давление – 1,6 МПа |
|  |  | Температура рабочей среды от +5 до +90ºС |
|  |  | Максимальный расход воды – 20 м³/ч |
|  |  | Порог чувствительности – 0,100 |
| счетчик холодной воды крыльчатый | 1 | Рабочее давление – 1,0 МПа |
|  |  | Температура рабочей среды от +5 до +90ºС |
|  |  | Максимальный расход воды – 1,5 м³/ч |
|  |  | Порог чувствительности – 0,015 |
| теплосчетчик | 1 | Потребляемая мощность, не более 5ВА |
|  |  | Питание от сети 220В |
|  |  | Температура измеряемой среды от 1 до 150 ºС |
|  |  | Относительная погрешность, не более ±2% |
| теплосчетчик | 1 | Потребляемая мощность, не более 5ВА |
|  |  | Питание от сети 220В |
|  |  | Температура измеряемой среды от 1 до 150 ºС |
|  |  | Относительная погрешность, не более ±2% |